湖北经济学院游泳馆空气源热泵更换(整合)采购项目采购需求

湖北经济学院游泳馆现行使用的空气源热泵已经老化，拟调剂使用后勤集团闲置的八台空气源热泵，经专业人员对设备性能评估与检测，初步认定设备外观状况良好，其中3台整机完好，其余五台的压缩机、风机、高低压阀等存在一定问题，但通过部件更新及机组部件整合，可以达到定量配置和制热良好的运行要求。为此学校论证提出以下采购需求和项目预算。
一、采购需求
	序号
	项目内容
	规格型号
	单位
	数量

	1
	设备搬运（叉车）
	20P
	台
	16

	2
	设备吊装（吊车）
	20P
	台
	16

	3
	设备运输
	20P
	台
	16

	4
	更换新压缩机、加氟
	10P谷轮
	台
	3

	5
	蒸发器检修补焊
	20P
	台
	3

	6
	风机更换检修
	20P
	台
	3

	7
	水泵更换
	循环水
	台
	2

	8
	水泵更换
	热水供水泵
	台
	1

	9
	电路检修、配件更换
	20P
	台
	8

	10
	更换系统高压保护开关
	20P
	个
	16

	11
	系统加氟
	20P
	台
	8

	12
	整机拆卸
	20P
	台
	8

	13
	设备整机安装费
	20P
	台
	8

	14
	系统调试
	　
	项
	1


二、项目预算：145200元。


